广西旅发集团广西自贸区医院产科病房

呼叫系统增补服务采购项目需求清单

一、需求表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 需求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西自贸区医院产科病房呼叫系统增补服务采购 | 1 | 套 | 1.产科增加病房分机2台、紧急按钮1台、声光发生器1套、子母电话机1套，需求如下： - ①病房分机：显示屏：≥10寸(触摸屏)；分辨率：≥1024*600；存储：≥1G；EMMC：≥8G；摄像头：≥200万高清摄像头；电源：DC；带通话手柄；操作系统：Android；网络通信协议：TCP、UDP；含医护主机电源1个；主要功能：接听呼叫，呼叫排队处理，信息查询与服务，支持病区门口机的呼入、可视对讲与开锁服务。 - ②紧急按钮：紧急求救按钮安装在病房内卫生间或公共卫生间内，防水设计，壁挂式安装可供病人紧急情况下报警；与病房分机相连接，将信息推送到护士站，并在中文屏上显示。 - ③声光发生器：壁装式声光发生器。 - ④子母电话机：分体式子母电话机，具备来电显示、免提通话、音量调节、子母机之间通知功能。 - 2.ICU区域增加52个信息点，需求如下： - ①将桥式吊塔设备信息面板互联至弱电井交换机，共52个信息点。 - ②六类非屏蔽网络模块52个。 - ③六类非屏蔽网络跳线52条：六类非屏蔽。 - ④六类非屏蔽24口配线架3套：1U 24口网络跳线配线架，含满配六类非屏蔽模块。 - ⑤24口理线架4个：1U 24口理线架。 - ⑥48口千兆网管型交换机1台，含原厂单模光模块 - 3.手术室增加门禁管理系统1套，需求参数如下： - ①可视化对讲门禁一体主机1台：≥4.3寸屏，支持人脸、密码、刷卡、远程开门方式，支持与室内机呼叫（一键呼叫或拨号呼叫）及可视化对讲，支持平台管理，能无缝接入及纳管于医院现有门禁控制系统。 - ②室内机5台：≥7寸屏，支持与可视化门禁对讲一体主机（室外机）呼叫及可视化对讲，支持开门。 - ③磁力锁1套：≥180KG级。 - ④开门按钮1个：86型，明装。 4.内镜中心增加2个摄像头，摄像头参数如下： - ①像素≥400万； - ②支持10M/100M自适应以太网口； - ③无缝支持海康平台，可在海康平台上观看画面及存储，能无缝接入及纳管于医院现有监控管理系统。 - 5.放疗科增加3个摄像头、HDMI网络延长器1对，参数如下： - ①网络半球摄像机：像素≥400万；支持10M/100M自适应以太网口；无缝支持海康平台，可在海康平台上观看画面及存储，能无缝接入及纳管于医院现有监控管理系统。 - ②HDMI网络延长器：网络信号转HDMI音视频信号，支持≥80米信号延长，配套2条HDMI线缆。 - 6.信息中心增加六类非屏蔽水晶头2盒、六类非屏蔽网络条线400条、多联票据打印纸3件、音频线1条、机房专业保洁服务1项。需求如下： - ①六类非屏蔽水晶头。 - ②六类非屏蔽网络跳线：六类非屏蔽，多股UTP。 - ③多联票据打印纸：五联二等分打印纸、三联二等分打印纸、二联二等分打印纸各1件，每件≥100张。 - ④音频线1条：3.5MM转6.5MM，5M。 - ⑤机房专业保洁服务1项：服务内容满足《电子信息系统机房设计规范》GB50174要求，具体内容为：日常保洁：机柜外表、顶部及四周静电除尘（吸尘器及防静电毛刷吸头）；架空地板表面推尘、局部污渍清除（防静电地拖及异丙醇溶液）；通道、巡检通道、门窗、玻璃、消防箱体外表无尘擦拭；UPS、配电柜、电池柜、空调外表面除尘（禁止打开柜门）；垃圾收集：生产垃圾、施工残留物、生活垃圾分类清运。深度/整体保洁：架空地板下空间：逐块开启、真空吸尘、人工捡拾杂物、金属支架擦拭、保温板面清洁；地板背面、侧面及切口封边清洁、抛光、防静电蜡养护；网络桥架、母线槽、光纤槽道内部吸尘及无纺布擦拭；机柜顶部及灯具、烟感、温感探头除尘；精密空调回风口、过滤网、冷凝水盘、及湿罐清洗或更换；UPS散热风道、风机罩、百叶窗除尘；电池室地面及电池架防静电清洁、极柱防护罩除尘；消防钢瓶、泄压口、喷头外表面除尘，确保无遮挡。专项保洁：机柜内设备级除尘，在运维人员陪同下使用吸尘器及延长软管，对服务器进风口、风扇、挡风板进行“点对点”吸尘；新风机组、风冷冷凝器翅片高压冲洗；活动地板调平、更换破损地板、补装风口地板；顽固污渍处理：防静电刷及异丙醇手工去污。安全与应急要求：作业人员全部穿戴防静电腕带、一次性无尘帽及靴套；进场前由运维人员陪同完成消防告警点位、紧急出口、可用电源插座交底；禁止使用带压喷雾、干冰、蒸汽、高压气吹等可能造成二次扬尘或凝露的工艺；作业过程双人成组、一人操作一人监护；如造成设备掉电、火警误报，保洁公司承担全部损失。管理与文档：制定《机房保洁作业指导书》，包含分区图、动线图、禁动清单。 - 7.含配套集成服务及配套辅材。 - ①包含以上需求所有辅材及配套实施服务。 |