中心机房新风系统升级改造配套设备及安装服务采购需求
一、采购内容
为保障我行计算机中心机房内部设备稳定运行，维持适宜的温湿度和空气洁净度，降低设备故障风险，现计划对现有新风系统进行整体升级改造。
本项目包含旧设备拆除、新设备供应、安装、调试及配套工程，包括采购3套新风室外机、3套新风室内机、3套恒湿机、配套改造所需管材和安装服务，以及3套旧新风机组的拆除工作等。项目周期：合同签署后60日内完成新风系统升级改造项目所有设备供货、安装、系统调试及验收工作。新风系统升级改造地址：南宁市民族大道92号建行区分行中心机房。改造项目平面布置图见附件，具体采购需求如下：
	序号
	项目名称
	品牌
	规格型号
	参数
	单位
	数量
	备注

	一
	新风设备部分

	1
	新风室外机
	三菱、环都、大金
	　
	制冷量：不低于34KW，制热量：不低于37.5KW
	套
	3.00 
	含基础，须为国产设备。　

	2
	新风室内机
	三菱、环都、大金
	　
	新风量：不低于4500m3/h、制冷量：不低于34KW；制热量：不低于37.5KW；初中效及以上过滤
	套
	3.00 
	须为国产设备。　

	3
	恒湿机
	GRXH（国瑞兴华）、STAND（思探得）、WETMASTER（湿王）
	　
	加 湿 量：不低于20kg/h(进风工况：30℃ 30%RH)；
除 湿 量：不低于150kg/24h(进风工况：30℃ 80%RH)；
风    量：不低于4000m3/h；
电    源：380V 50Hz；
加湿功率：0.98KW；
除湿功率：3.3KW；
外形尺寸（宽×厚×高）：1200×650×2000mm；
气流方式：前侧板上送风，前侧板下回风机组；
	套
	3.00 
	　须为国产设备。

	二
	安装部分

	4
	原新风机拆除
	大金
	　
	拆除新风机室内、室外机、风机管道并搬运至现场指定集中堆放点，清理现场并移交甲方
	套
	3.00 
	　

	5
	新风风管
	定制
	　
	镀锌板、外包保温层
	套
	3.00 
	　

	6
	电动防火阀
	国产
	　
	新风系统
	套
	3.00 
	　

	7
	电动密闭阀
	国产
	　
	新风系统
	套
	3.00 
	　

	8
	机柜封板
	国产
	1U
	　
	块
	2000.00 
	　

	9
	电缆
	桂林国际、银杉、远东电缆
	WDZ-YJY 4*16+1*10mm2
	含镀锌线管敷设、电缆头
	米
	180.00 
	　

	10
	磷脱氧无缝拉制紫铜管
	七星
	Φ16*1.0
	　
	米
	120.00 
	　

	11
	磷脱氧无缝拉制紫铜管
	七星
	Φ28*1.0
	　
	米
	120.00 
	　

	12
	U-PVC给水管（空调
冷凝水管排水用）
	雄塑
	DN32
	　
	米
	20.00 
	　

	13
	冷媒管吹扫
	　
	　
	　
	米
	100.00 
	　

	14
	冷媒管试压
	　
	　
	　
	米
	100.00 
	　

	15
	冷媒充注
	巨化
	R410a
	　
	KG
	20.00 
	　

	16
	管道用支吊架
	　
	镀锌角钢、槽钢，含刷防锈漆
	　
	KG
	150.00 
	　

	17
	打墙洞、墙洞修复
及钢制套管
	　
	此项包干使用
	　
	项
	1.00 
	　

	18
	铜管管件
	定制
	此项包干使用
	　
	项
	1.00 
	　

	19
	其余辅材、五金小配件
	　
	此项包干使用
	　
	项
	1.00 
	　

	20
	难燃B1级橡塑保温
管套
	中嘉福乐斯、华美、欧文斯科宁
	δ=15mm（25≤DN≤50）
难燃B1级橡塑保温材料(λ≤
0.032W/m.K)--（冷凝水管）
	　
	m³
	0.20 
	　

	21
	难燃B1级橡塑保温
管套
	中嘉福乐斯、华美、欧文斯科宁
	δ=20mm（∅6.35）
	　
	m³
	0.30 
	　

	22
	难燃B1级橡塑保温
管套
	中嘉福乐斯、华美、欧文斯科宁
	δ=25mm（∅9.53~∅28.6）
	　
	m³
	0.60 
	　

	23
	信号线
	　
	RVVP-2*0.75
	　
	米
	120.00 
	　

	24
	室内机控制线
	　
	RVVP-4*0.75
	　
	米
	60.00 
	　

	25
	金属线管
	　
	φ32 ，满足国标
	　
	米
	180.00 
	　

	26
	机组安装费
	　
	含室内、外机、恒湿机
	　
	项
	3.00 
	　

	27
	吊顶拆除恢复
	
	保护性拆除，利旧安装（此项包干使用、不允许破坏原有探测点位及监控点位）
	　
	项
	1.00 
	　

	28
	共济KE集中监控管理软件V3.4
	共济
	新风机协议定制开发
	　
	项
	1.00 
	　

	29
	共济KE集中监控管理软件V3.4
	共济
	新风机工程配置及调试接入
	　
	项
	1.00 
	　

	30
	共济KE集中监控管理软件V3.4
	共济
	恒湿机工程配置及调试接入
	　
	项
	1.00 
	　

	31
	金属线管
	　
	φ20 ，满足国标
	　
	米
	200.00 
	　

	32
	六类网线
	西蒙、TCL、罗格朗
	含人工敷设
	300m
	箱
	1.00 
	　

	33
	轴流风机
	利隆、顺风、上虞
	SF6G-4-2.2kw-380v
	风量15000、含吊装支架
	台
	2.00 
	　

	34
	电动70℃电动防火阀
	国产
	400*200
	　
	套
	7.00 
	　

	35
	电动密闭阀
	国产
	400*200
	　
	套
	3.00 
	　

	36
	镀锌风管
	国产
	400*200
	镀锌板、采用B1级橡塑保温棉保温、含吊装支架
	米
	220.00 
	　

	37
	百叶回风口
	国产
	400*200
	　
	套
	36.00 
	　

	38
	金属线管
	　
	φ20 ，满足国标
	　
	米
	300.00 
	　

	39
	配电箱
	施耐德、ABB、西门子
	500*600
	具体配置详见系统图
	套
	3.00 
	　

	40
	电缆
	桂林国际、银杉、远东电缆
	WDZ-YJY 5*6
	　
	米
	50.00 
	　

	41
	电缆
	桂林国际、银杉、远东电缆
	WDZ-YJY 3*2.5
	　
	米
	350.00 
	　

	42
	移动式轴流风机
	鑫羚
	CTF No:4-1.5KW 220V
	　
	套
	2.00 
	　

	43
	移动式风管
	　
	　
	10米
	条
	8.00 
	　

	44
	防鼠网
	　
	定制
	　
	个
	2.00 
	　

	45
	防雨百叶
	　
	定制
	　
	个
	3.00 
	　

	46
	脚手架
	　
	包干使用
	　
	项
	1.00 
	　

	47
	垃圾清运
	　
	包干使用
	　
	项
	1.00 
	　

	48
	二次搬运
	　
	包干使用
	　
	项
	1.00 
	　

	49
	成品保护
	　
	包干使用
	　
	项
	1.00 
	　

	


二、供应商资质要求
1.投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。 供应商应成立满1年（含）以上，广西本地公司或设有办事处。
2.供应商须具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。
3.如供应商不是新风机、恒湿机的原厂商，则须提供原厂商产品证明（必须提供）、广西所在区域的区域代理商证明或者本项目的原厂商授权证明（2选1）。
4.新风系统、恒湿机均需接入我行现有动力环境集中监控平台，需提供我行在用的动力环境集中监控平台厂家（深圳市共济科技股份有限公司）的授权证明。

5.供应商近三年以来在电力、机场、铁路、金融、保险或电信行业有过数据中心机房或类似精密环境（如通信机房、实验室等）空调、新风系统集成或改造项目案例。
6.供应商符合法律、行政法规规定的其它要求。
三、产品规格
产品选择要求如下：

1.新风机的室内机和室外机设备需为同一品牌，且为三菱重工空调系统（上海）有限公司、北京环都拓普空调有限公司或大金空调（上海）有限公司三家厂商的产品；恒湿机设备品牌需为天津国瑞兴华科技有限公司、北京思探得加湿设备安装工程有限公司或北京富裕泰科贸有限公司三家厂家的产品。

2．产品必须是正式发售的最新版本，符合同系列产品的质量标准。

3．供应商仅能选择其中一个品牌进行投标报价。

四、产品质量要求
1.供应商保证向我行所提供的产品为我行所要求订购的原厂生产的、完整、全新、未曾使用过的产品。产品内附质量说明或使用说明的，保证产品质量与内附说明一致，保证产品能按照产品内附说明正常运转和使用。
2.供应商提供的产品质量应符合同类同规格产品的国家质量标准及行业质量标准，上述质量标准区分等级的，则应符合最高级别的标准；如没有上述标准的，则应具备该类产品通常所应具备的使用功能和质量标准，且能正常运行和使用。
五、供货及安装方案
1.供货要求
配送时间、地点：供应商须在合同签订之日起30日内将我行采购的产品免费配送至广西南宁市民族大道92号建行大厦。
供应商须根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施，以确保产品安全无损地到达交货地点。产品运输、包装、装卸及运输保险费用由供应商负担，产品在转移给我行前的全部风险由供应商承担。
2.安装调试要求
（1）供应商须在合同签订之日起30日内制定详细的项目实施方案，内容至少应包括现状勘察与分析、系统设计、拆除方案、安装与调试方案、风险控制与应急预案等，并经我行审核通过。
（2）供应商须在合同签订之日起60日内完成新风系统升级改造所有安装、调试工作，安装施工需符合相关国家标准及行业规范。
3．验收要求
供应商需提供符合行业标准且经我方同意的验收文档，包含项目实施文档、试运行报告、系统操作手册、系统运维手册、培训文档及其他与本项目相关的资料。

在验收通过后，进行竣工图的绘制，对已完工的工程进行详细的标注和叙述，以便于以后查询和变动的依据。在工程竣工后，供应商需提交下列资料，包括电子或纸质介质：（1）竣工图纸；（2）新风机室内机、新风机室外机及恒湿机设备技术资料。

4.培训要求
工程验收前，供应商应就设备的性能、特点、操作、维护、管理和注意事项向我行技术人员进行1次专题培训。

六、款项支付要求
付款分2期：完成中心机房新风系统升级改造实际所需设备供货、安装、调试，经我行验收合格后30日内支付实际总金额的95%款项；验收合格满5年后30日内支付剩余的5%款项。
七、报价要求
本项目按以下方式进行报价：
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元，含税）
	合价（元，含税）
	备注

	1
	新风系统升级改造项目（新风设备部分）
	套
	1
	
	
	税率13%

	2
	新风系统升级改造项目（安装部分）
	项
	1
	
	
	税率9%

	总价
	
	
	


同时，需按以下方式提供报价明细：

	序号
	项目名称
	品牌
	规格型号
	参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	新风设备部分

	1
	新风室外机
	三菱、环都、大金
	　
	
	套
	3.00 
	　
	　
	含基础

	2
	新风室内机
	三菱、环都、大金
	　
	
	套
	3.00 
	　
	　
	　

	3
	恒湿机
	GRXH（国瑞兴华）、STAND（思探得）、WETMASTER（湿王）
	　
	
	套
	3.00 
	　
	　
	　

	　
	小计
	　
	0.00 
	含13%税

	二
	安装部分

	4
	原新风机拆除
	大金
	　
	拆除新风机室内、室外机、风机管道并搬运至现场指定集中堆放点，清理现场并移交甲方
	套
	3.00 
	　
	　
	　

	5
	新风风管
	定制
	　
	镀锌板、外包保温层
	套
	3.00 
	　
	　
	

	6
	电动防火阀
	国产
	　
	新风系统
	套
	3.00 
	　
	　
	

	7
	电动密闭阀
	国产
	　
	新风系统
	套
	3.00 
	　
	　
	

	8
	机柜封板
	国产
	1U
	　
	块
	2000.00 
	　
	　
	

	9
	电缆
	桂林国际、银杉、远东电缆
	WDZ-YJY 4*16+1*10mm2
	含镀锌线管敷设、电缆头
	米
	180.00 
	　
	　
	

	10
	磷脱氧无缝拉制紫铜管
	七星
	Φ16*1.0
	　
	米
	120.00 
	　
	　
	

	11
	磷脱氧无缝拉制紫铜管
	七星
	Φ28*1.0
	　
	米
	120.00 
	　
	　
	

	12
	U-PVC给水管（空调
冷凝水管排水用）
	雄塑
	DN32
	　
	米
	20.00 
	　
	　
	

	13
	冷媒管吹扫
	　
	　
	　
	米
	100.00 
	　
	　
	

	14
	冷媒管试压
	　
	　
	　
	米
	100.00 
	　
	　
	

	15
	冷媒充注
	巨化
	R410a
	　
	KG
	20.00 
	　
	　
	

	16
	管道用支吊架
	　
	镀锌角钢、槽钢，含刷防锈漆
	　
	KG
	150.00 
	　
	　
	

	17
	打墙洞、墙洞修复
及钢制套管
	　
	此项包干使用
	　
	项
	1.00 
	　
	　
	

	18
	铜管管件
	定制
	此项包干使用
	　
	项
	1.00 
	　
	　
	

	19
	其余辅材、五金小配件
	　
	此项包干使用
	　
	项
	1.00 
	　
	　
	

	20
	难燃B1级橡塑保温
管套
	中嘉福乐斯、华美、欧文斯科宁
	δ=15mm（25≤DN≤50）
难燃B1级橡塑保温材料(λ≤
0.032W/m.K)--（冷凝水管）
	　
	m³
	0.20 
	　
	　
	

	21
	难燃B1级橡塑保温
管套
	中嘉福乐斯、华美、欧文斯科宁
	δ=20mm（∅6.35）
	　
	m³
	0.30 
	　
	　
	

	22
	难燃B1级橡塑保温
管套
	中嘉福乐斯、华美、欧文斯科宁
	δ=25mm（∅9.53~∅28.6）
	　
	m³
	0.60 
	　
	　
	

	23
	信号线
	　
	RVVP-2*0.75
	　
	米
	120.00 
	　
	　
	

	24
	室内机控制线
	　
	RVVP-4*0.75
	　
	米
	60.00 
	　
	　
	

	25
	金属线管
	　
	φ32 ，满足国标
	　
	米
	180.00 
	　
	　
	

	26
	机组安装费
	　
	含室内、外机、恒湿机
	　
	项
	3.00 
	　
	　
	

	27
	吊顶拆除恢复
	　
	保护性拆除，利旧安装（此项包干使用、不允许破坏原有探测点位及监控点位）
	　
	项
	1.00 
	　
	　
	

	28
	共济KE集中监控管理软件V3.4
	共济
	新风机协议定制开发
	　
	项
	1.00 
	　
	　
	

	29
	共济KE集中监控管理软件V3.4
	共济
	新风机工程配置及调试接入
	　
	项
	1.00 
	　
	　
	

	30
	共济KE集中监控管理软件V3.4
	共济
	恒湿机工程配置及调试接入
	　
	项
	1.00 
	　
	　
	

	31
	金属线管
	　
	φ20 ，满足国标
	　
	米
	200.00 
	　
	　
	

	32
	六类网线
	西蒙、TCL、罗格朗
	含人工敷设
	300m
	箱
	1.00 
	　
	　
	

	33
	轴流风机
	利隆、顺风、上虞
	SF6G-4-2.2kw-380v
	风量15000、含吊装支架
	台
	2.00 
	　
	　
	

	34
	电动70℃电动防火阀
	国产
	400*200
	　
	套
	7.00 
	　
	　
	

	35
	电动密闭阀
	国产
	400*200
	　
	套
	3.00 
	　
	　
	

	36
	镀锌风管
	国产
	400*200
	镀锌板、采用B1级橡塑保温棉保温、含吊装支架
	米
	220.00 
	　
	　
	

	37
	百叶回风口
	国产
	400*200
	　
	套
	36.00 
	　
	　
	

	38
	金属线管
	
	φ20 ，满足国标
	　
	米
	300.00 
	　
	　
	

	39
	配电箱
	施耐德、ABB、西门子
	500*600
	具体配置详见系统图
	套
	3.00 
	　
	　
	

	40
	电缆
	桂林国际、银杉、远东电缆
	WDZ-YJY 5*6
	　
	米
	50.00 
	　
	　
	

	41
	电缆
	桂林国际、银杉、远东电缆
	WDZ-YJY 3*2.5
	　
	米
	350.00 
	　
	　
	

	42
	移动式轴流风机
	鑫羚
	CTF No:4-1.5KW 220V
	　
	套
	2.00 
	　
	　
	

	43
	移动式风管
	　
	　
	10米
	条
	8.00 
	　
	　
	

	44
	防鼠网
	　
	定制
	`
	个
	2.00 
	　
	　
	

	45
	防雨百叶
	　
	定制
	　
	个
	3.00 
	　
	　
	

	46
	脚手架
	　
	包干使用
	　
	项
	1.00 
	　
	　
	

	47
	垃圾清运
	　
	包干使用
	　
	项
	1.00 
	　
	　
	

	48
	二次搬运
	　
	包干使用
	　
	项
	1.00 
	　
	　
	

	49
	成品保护
	　
	包干使用
	　
	项
	1.00 
	　
	　
	

	　
	小计
	　
	　
	含9%税

	　
	合计（一+二）
	　
	0.00 
	含税

	


八、售后服务要求
1.对于新风室内机、新风室外机和恒湿机设备，供应商须提供至少5年的原厂保修服务；对于整个新风系统改造项目，需提供至少5年的维保服务。免费保修的时间从项目验收合格之日起计。需在项目验收合格之日起30日内提供原厂商出具的原厂保修服务承诺函。

2.免费保修期间，供应商须承诺每年至少4次现场设备巡检服务（含春节、国庆前15天内），并在巡检结束后15日内提交详细的巡检报告。

3.供应商提供免费的技术支持服务，响应时间为每周7天，每天24小时全天候服务，至少指定2名维护工程师联系电话。

4.免费保修期内，供应商应确保新风机室内机、新风机室外机和恒湿机设备运行正常。如硬件故障时，配件必须为原厂配件。

5.免费保修期内，系统发生故障，接到报障后工程师应在2小时内到达现场，到达现场后应在1小时内恢复设备运行，故障解决时间不得超过24小时，硬件故障应在24小时内提供备件。
