- 广西区分行全区办公营业场所消防设施维护保养维修项目采购需求

- 服务内容

- （一）消防设施维护保养服务（简称“维护服务”）

- 1.维护保养：按国家相关规定及建行相关要求对消防系统进行日常维护保养，办公楼消防维护服务按月进行，营业网点按季进行。每次保养完成后向招标人提供符合监管要求的定期维护服务、测试报告，并于7个工作日内对维护服务发现问题进行整改。

- 2.消防档案维护：摸清消防设施设备底数及设备运行状态等情况，包括消防设施名称、数量（个/台/套）、生产厂家、型号、出厂时间、购置时间、安装位置、投产时间等内容。按照当地消防要求更新完善消防档案（含办公楼消防档案、消控室档案）及《消防设施设备清单》（附件1），完善消控室管理等消防规章制度。

- 办公楼、营业网点所需维护服务的消防设施一般包括但不限于：消防供电配电、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓（消防炮）系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、细水雾灭火系统、干粉灭火系统、建筑防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、防火分隔设施、消防电梯、灭火器等内容。

- 3.配合验收：配合招标人改扩建及装修工程中涉及的消防点位接入、调试、验收等工作。

4.配合外部单位的检查：配合招标人开展消防安全评估、年度检测。配合消防监管单位检查工作和沟通协调工作，按时整改消防隐患。

5.消防标识工程：广西辖内所有消防设施进行标识化管理，包括标识卡的设计、制作、编写、维护等。

6.培训演练：按照国家及地方要求，进行定期消防培训和演练，并提供消防培训方案、记录、报告等。

- 消防设施零星维修及更换服务

消防设施零星维修及更换服务内容包括：对有故障的消防设施进行维修，不能维修的进行更换。本次维修、更换的消防设施不含系统性的改造工程项目。原则上各分行每年消防设施零星维修及更换服务金额不能超过10万元。

消防零星维修：包括但不限于消防水管的疏通补漏、消防控制机柜的维修、处理局部线路故障、防火门五金配件的维修等，零星维修按工时费计算，含胶水、垫片、焊条等辅材费用。

办公、营业办公场所更换的消防器材，由投标人按投标清单中的价格确定，该价格含安装、调试、人工、辅材等,不再另行支付其他费用。不在清单中的商品，由造价单位审定。

- （三）服务年限

- 采用公开招标方式进行集中采购两家供应商，本次集中采购有效期为两年。

二、供应商资质要求

（一）资质要求

1.投标人具有独立承担民事责任的能力，提供有效营业执照（供应商注册成立时间不少于3年，确保服务时间处于企业存续期之内）。遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能够开具增值税专用发票。企业经营管理正常、财务状况良好，专业消防维护服务人员不少于5人，其中技术负责人及项目负责人需持有一级消防工程师，其余团队人员须持中级及以上建（构）筑物消防员证书或四级及以上消防设施操作员证书，所有团队人员必须提供劳动合同复印件、近六个月社保证明。

2.供应商应具备国家授权部门颁发的消防设施维护保养检测资质及消防设施工程专业承包资质，并在“社会消防技术服务信息系统”和当地相关消防技术服务平台注册备案（符合消防技术服务机构从业条件），备案的服务类型包括消防设施维护服务检测（提供公示或备案截图）。

3.供应商应提供2023年1月1日以来两个消防维护服务案例（提供合同复印件），单个案例金额不低于50万元。

三、服务质量要求

（一）服务内容要求

办公、营业场所消防设施维护服务要求一般包括：巡查、检测、维修、保养、建档等工作。巡查是指对办公、营业场所消防设施直观属性的检查；检测是指对办公、营业场所消防设施的功能进行测试性检查；维修是指对办公、营业场所消防设施的故障进行排除，使其达到正常工作状态；保养是指对办公、营业场所消防设施进行养护；建档是指对办公、营业场所消防设施基本情况和动态管理情况的资料建立档案。具体维护服务要求包括但不限于以下内容：

1.投标人应确保办公楼各消防系统正常运行，全部设备符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166）、《火灾报警控制器》（GB4717）、《自动喷水系统施工及验收规范》（GB50261）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263）、《建筑消防设施的维护管理（GB25201—2010）》、当地消防设施维护服务相关标准及建设银行相关规定要求编制维护服务方案，开展维护服务工作。

2.根据当地要求提交相应的维护服务报告；按照建设银行要求对办公、营业场所消防设施进行全面摸排，更新完善《办公楼消防设施清单》（附件1）；根据消防规范、当地消防部门和《办公楼消防设施维护服务记录表》（附件2）的维护服务周期要求，制定办公楼消防设施维护服务计划，按计划完成月度、季度、年度维护服务工作，并填写《办公楼消防设施维护服务报告》（附件3）和《办公楼消防设施维护服务记录表》。

3.每次维护工作结束后，投标人维护人员应提交报告，并经招标人代表签署意见和签字确认。维护记录应详细记录设备现状、故障时间、故障类型、维护方法、维护质量、预防措施、维护时间和维护人员、维护服务工作等信息。

4.对需要维修、更换的消防设施，维护服务人员应与各单位消防维护服务经办人员进行一一核实，并提供维修或更换清单，对预算超过5万元以上的维修或更换事项报区分行安保部审核。

5.对建设银行消控室值班人员、义务消防队员、安全管理人员等进行专业技术培训及指导，配合建设银行开展消防安全评估、年度检测。

6.组织对各单位每年进行两次消防培训及两次消防演练，消防培训、演练的内容和方案须经各单位安全保卫部审核。

7.重要节假日或重要活动前，对消防系统进行全面检查和维护服务，必要时派驻专业技术人员驻场维护服务。

8.配合建设银行做好改扩建及装修工程的消防点位接入、调试、验收等工作。

9.负责建设银行与消防监管部门的沟通协调。

10.消防维护服务频率、次数不应少于《办公楼消防设施维护服务记录表》（参见附件2）中明确的频次要求，且需要响应建设银行关于消防检查、测试、评估等工作需求。

11.维护服务在标准化服务流程、服务人员资质与培训、设备与备品备件管理、应急预案与快速响应机制等方面应执行完整的质量管理体系，确保维护服务的标准化、专业化和可追溯化。

12.维护服务中产生的技术信息（技术图纸、设备技术参数、报警系统逻辑程序、阀门阈值）、经营信息（消防安全管理制度、应急预算、疏散路线、消防值班人员情况）、过程信息（维护服务记录及报告、故障维修报告、设备技术缺陷）及其他建设银行标识为“保密”或被合理认定为保密的信息均需被有效保护，不应随意复制、传输、泄露等。服务人员应签署保密协议并履行相应的保密义务。

13.维护服务结果验收包括消防设施设备完好有效情况，服务组织管理和沟通协调情况，服务人员资质水平，服务响应的及时性，解决问题的质量和效率，服务承诺的履行情况等。

14.每季度结束后的10个工作日内，就设备维护服务工作分别向二级行及区分行提供季度维护服务总结报告，报告内容应包括维护记录、运行状况分析、维护工作建议等内容。

15.招标人根据设备维护情况有权在每个季度结束时或招标人认为确有必要时，召集设备维护服务工作例会。投标人应派遣主要技术负责人及主要维护人员参加例会，提供季度服务报告，总结本季度服务情况，听取招标人意见，并提出下一阶段设备维护服务改进措施。

16.如约定的维护期限到期或合同解除时，投标人应当协助招标人做好维护工作交接，并在5个工作日内向招标人提交截止至交接时投标人应提交但尚未提交的服务报告、维护记录以及其他维护服务期间产生的全部文档及资料。

17.负责协助完善和解决消防安全评价及检测等工作中存在的各类问题。

18.办公楼（含附带营业网点）每月1次维护服务，网点每季度1次维护服务。其中办公楼附带营业网点的，仅按办公楼进行计算。

（二）服务团队要求

维护服务团队要求包括但不限于以下内容：

1.项目团队应有1名技术负责人，持有注册消防工程师证书，从业年限不少于5年。

2.项目团队应配备项目负责人，持有注册消防工程师证书，从业年限不少于3年。

3.项目其他团队成员应持有中级及以上建（构）筑物消防员证书或四级及以上消防设施操作员证书。

4.投标人应在包含南宁市在内的三个不同市有固定办公场所，提供房产证明或房屋租赁合同复印件；承诺中标以后在其服务的地市设置固定的办公场所，提供承诺书。

5.项目组人员应保持稳定，以保证服务工作的正常进行。若更换项目组人员，应以相当资格与技能的人员替换；若更换项目负责人，须经建设银行同意后方可更换。

- （三）服务质量要求

维护服务质量要求包括但不限于以下内容：

1.维护服务人员应着装统一、持证上岗、行为规范，遵守建行相关管理规定；具备良好的沟通能力，能够清晰解释和说明消防设施设备状况和注意事项。

2.投标人需严格按照服务内容和要求对建筑内消防设施设备进行定期巡查、检测、维修、保养，确保消防设施设备完好有效、消防系统正常运行。

3.投标人应提供7×24小时应急联系电话，并确保渠道畅通。服务过程中应有明确的应急预案，能在发生紧急故障时快速调动资源进行处理。

4.投标人巡查、检测、维修、保养等检查维护服务记录要完整、真实，与现场设备状态一致、吻合。

- 5.投标人所提供商品为国产主流品牌商品；

- （1）投标人所提供商品硬件需通过国家强制3C认证（商品供应时需要随机提供商品的认证证书）和ISO质量体系认证，投标人须具备商品销售许可或销售授权许可；

- （2）投标人需按招标人规定的功能配置要求提供相应商品并在应答文件中提供其他相关参数，提供商品的其他参数需不低于国家及行业相关标准。

- （3）建筑消防设施设备维护保养、故障修复：执行《中华人民共和国消防法》、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防法规、现行标准、规范及行业要求，结合单位的设备实际和管理要求，按照规定频率定期对项目范围内的消防设施设备提供维护保养服务，以使整个维护工作系统化、规范化，保证各系统处于良好的运行状态，并出具相应的维护保养报告。对项目范围内出现的设备故障进行解决，对做好消防安全工作提供合理性建议。

- （4）其他要求：

1.在维护服务期间，因投标人未按合同约定的服务内容、要求等对消防设施开展维护服务工作的，或对消防设施、设备维护服务不当、不及时、不到位的，导致发生消防设施设备事故或发生火灾的，属于服务提供商的违约责任，由服务提供商承担全部责任和经济损失。对未按《办公楼消防设施维护服务记录表》（附件2）中的维护周期进行维护服务的，每次罚款2000元。

2.投标人协助招标人配合消防主管部门的消防系统安全检查；维护期间投标人未及时发现消防安全隐患，而被招标人或相关监管部门检查发现的，视情况给予5000元至10000元违约金处罚。若因此使招标人遭相关监管部门处罚的，投标人负责作为惩罚主体承担处罚后果，如对招标人造成损失的应赔偿招标人的损失。

3.投标人应严格遵守招标人的规章制度，并严格遵守现场的安全管理规定；投标人须加强组织管理，为其维护人员配备相应的安全防护设备并采取足够的安全防护措施，所有维护人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。维护作业过程不影响正常工作，如有必要应在非工作时间内进行。必须停电、停水作业的，须提前申请。如有高空作业、动火作业、临时用电作业、受限空间作业需向相关部门提前报告，并做好相应防护措施。由于投标人工作导致投标人、招标人或其他任何人员人身、财产损失的，投标人应负责赔偿损失。

4.在履行本合同过程中投标人应做好相应安全措施及应急处置措施，如造成招标人或招标人所辖机构、投标人或第三方人身、财物损害的，由投标人负责承担一切后果及赔偿全部损失。因消防维护作业引起的对建筑及装饰的任何损坏，投标人在招标人规定时间内修复复原，由此给招标人造成损失的，投标人应当赔偿。

5.投标人应与其维护服务人员建立劳动关系或其他合法合规的用工关系，为其购买相应的保险。如因投标人原因发生安全事故造成人身或财产损害的，投标人应当承担一切责任及损失。

6.消防维护服务单位应严格遵守相关国家标准及招标人安全文明维护服务的相关规定。每次维护服务都必须填写并保存维护服务记录。维护服务项目完成后，投标人应将项目有关的全部资料，包括维护服务资料、记录资料、监测报告等移交招标人。

7.投标人在履行合同时，遵守国家相关法律、法规及招标人职业健康安全标准。投标人对履行合同过程中，因自身原因发生的任何安全事故承担全部责任。

8.投标人在履行合同期间，承担相关环境管理责任，对合同涉及到收货地所产生的废弃物按照建行要求100%进行收集处理。履行合同过程中产生的各类废弃物，由投标人回收并负责按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

四、服务数量要求

本项目推荐四名中标候选人，排名前两名的中标候选人被确定为中标人。因中标人放弃中标、不可抗力或自身原因不能履行合同的或被招标人解除合同的，招标人可以按顺序确定排名在中标人之后的中标候选人为中标人，继续履行该片区的服务工作。

第一中标人优先选择服务片区，所选地区最高份额不超过55%（按办公楼面积为份额确定），剩余地区由第二中标人承接。

五、服务供应安排

服务提供商应设立专门维护服务电话，提供7×24小时全天候故障受理服务。如设备出现“严重”故障（设备无法运行或基本无法运行，或设备重要功能失效或基本失效），服务提供商应立即派出技术人员，同城2个小时、非同城4个小时应到达现场维修。与此同时，服务提供商技术支持人员应通过电话、网络等方式进行远程指导尝试排除故障。如设备出现“一般”故障（设备可以运行，但非重要性功能的使用受到限制，或出现其他轻微影响设备使用的故障），服务提供商应立即进行远程指导，若一般故障2小时内无法排除，服务提供商应派出技术人员到场处理。服务提供商应及时消除故障，确保建筑消防设施正常运行，如在24小时内不能完成修复的，需经建设银行确认同意后延期完成修复，并提供应急处置或替代措施，确保消防安全。

设备出现“严重”故障时，同城2个小时、非同城4个小时不能到达现场维修的，迟到半小时以内罚款500元每次，迟到1小时以内的罚款1000元每次。设备出现“一般”故障时，若一般故障2小时内无法排除，服务提供商应在当天派出技术人员到场处理，若当天不能派出人员到达现场维修的，延迟一天以内罚款500元每次，延迟一天以上的罚款1000元每次。

- 六、款项支付要求

1.本项目涉及到需维护服务的项目，投标人的投标报价包含人员、设备、交通、税金等服务期间的一切费用。

2.投标人供货（供应）商品价款包括但不限于商品款、综合布线、差旅费、零部件费用、税费、手续费、材料费、运输费、包装费、调试费、住宿费、工时费、系统开发、持续优化总行接口等一切费用，建行不再承担任何费用；

3.维护保养费每半年支付一次，维修及设施设备更换费用按季进行支付，若金额较小可与投标人协商半年支付一次。每次付款在验收合格后一次性支付所验收商品的全部款项。

4.如在合同执行过程中发生任何应扣款、赔偿款、乙方违约金等，建设银行有权从任何一笔付款中扣除该等款项。

5.服务提供商服务期限内最后一次的服务费，需在建设银行确认服务提供商无违约行为及本合同约定的其他扣款事项基础上进行结算支付。

6.本项目涉及到需维护服务的场所，投标人的投标报价包含人员、设备、交通、税金等服务期间的一切费用。

- 七、售后服务要求

- 1.售后服务范围：所承接片区。

- 2.售后服务内容：调试、检修、清洁。

- 3.对于提供的商品应提供不少于2年的质保期，在此期限内商品出现故障应无条件进行维修及更换，建行不再支付包括商品价金、人工费、交通食宿费等一切费用。

4.在合同规定的维护保养期内，对属于投标人责任的工程质量问题，投标人负责无偿修理。

- 5.本项目自合同签订之日起每季按照《龙集采履约考核模板评分标准》对维护服务投标人服务情况进行评价，综合得分低于60分的投标人进行淘汰，由备选中标人承接。如入选及备选投标人无法承接的，建行将另行组织采购。以上服务调整造成的投标人资金等损失由投标人自行承担。

- 6.中标人所承接的维护服务建筑物，必须满足当年消防检测合格。若不合格，中标人应无偿按检测公司要求整改，每栋建筑物每次检测不合格时对中标人罚款5000元。

- 八、报价要求

对全省85栋办公楼（含县支行办公楼、含办公楼内营业网点）、约260个营业网点消防自动火灾报警系统、喷淋灭火系统、超细水雾灭火系统、消火栓系统、七氟丙烷气体灭火系统、防排烟系统、应急疏散系统、防火门等系统日常维护、保养、检测及评价，确保系统正常运行。

报价表详见《营业、办公场所消防设施维护保养维修报价表》（附件4）。

各片区办公楼（含档案库房、县支行办公楼）及面积情况表

| 序号 | 所属二级行 | 办公楼面积（平米） | 营业网点个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁本级 | 72868 | 0 |
| 2 | 南宁集中处理中心 | 17148.92 | 0 |
| 3 | 区分行营业部 | 940 | 16 |
| 4 | 南宁江南支行 | 6291.52 | 13 |
| 5 | 南宁新城支行 | 4200 | 18 |
| 6 | 南宁园湖支行 | 9279 | 12 |
| 7 | 南宁高新支行 | 1660 | 14 |
| 8 | 南宁自贸区支行 | 1853 | 8 |
| 9 | 贵港 | 18900.08 | 13 |
| 10 | 钦州 | 3838 | 11 |
| 11 | 北海 | 16860.29 | 7 |
| 12 | 防城港 | 27090.14 | 8 |
| 13 | 崇左 | 16908.31 | 7 |
| 14 | 柳州 | 41586 | 34 |
| 15 | 桂林 | 20028.53 | 34 |
| 16 | 玉林 | 39148.86 | 16 |
| 17 | 百色 | 30026.78 | 10 |
| 18 | 河池 | 28682.88 | 10 |
| 19 | 梧州 | 12676.8 | 15 |
| 20 | 贺州 | 7479.56 | 6 |
| 21 | 来宾 | 6738 | 8 |

（注：以上数值仅供参考，实际情况以各二级行或部门订单数量为准！）

附件：1.办公楼消防设施清单

- 2.办公楼消防设施维护服务记录表

- 3.办公楼消防设施维护服务报告

4.营业、办公场所消防设施维护保养维修报价表