设备采购技术参数需求

- 一、基本功能要求

- 不间断电源主机、蓄电池、电池开关箱。可提供造血干细胞移植病房出现断电情况下的正常供电功能。

- 具体参数要求

- （一）不间断电源主机：

- 1.	★要求不间断电源主机的有效负载容量≥80KW。产品交货验收时，供应商必须提供产品≥24小时的满载80KW连续假负载测试（可以使用机器负载自测试功能），为保障科室医疗设备的运行以验证不间断电源主机的负载能力和现场安装调试是否安全可靠，此项必须满足。

- 2.	运行方式：UPS可以单机运行也可直接并联，并机时无需其他旁路柜，最大并机台数不少于6台。

- 3.	★物理架构：UPS由功率模块、旁路模块及其它组件组成，方便维护，提供UPS内部物理结构图以供查验。支持功率模块容错运行，某个功率模块故障时，其余功率模块满足供电容量时可继续在线供电。交货时现场测试验证此功能。

- 4.	★安全性：UPS须内置主输入开关、旁路输入开关、维修旁路开关、输出开关，开关选用与UPS主机同品牌，提高兼容性。投标时提供实物图片。

- 5.	可靠性：应具有保证系统可靠性的控制逻辑及架构，从软件及硬件上整体提升系统可靠性。提供可靠性设计的相关说明。

- 6.	运行环境要求：

- 7.	环境温度：0～＋40C。

- 8.	相对湿度：≤95％，无凝露。

- 9.	输入要求：

- 9.1	  输入电压范围：342-477V（满载），150-477V（30%负载以下）。

- 9.2	  频率范围为40～70Hz。

- 9.3	  频率跟踪范围为50Hz±10％可调。

- 9.4	  频率跟踪速率：≤1Hz/s。

- 9.5	  输入功率因素：≥0.99。

- 9.6	  输入电流谐波失真度(THDI)：≤3%（线性负载）；≤5%（非线性负载）。

- 9.7	  整流器具有PFC功率因素校正功能。

- 9.8	  设备必须有良好的软启动功能。

- 10.	输出要求：

- 10.1	输出电压稳压精度： 380VAC±1％，三相五线；可调范围：±5％。

- 10.2	输出频率：50±0.01Hz。

- 10.3	瞬态电压变化：在负载跳变100％时≤±2％。

- 10.4	瞬时恢复时间：≤5ms。

- 10.5	输出电压谐波失真度(THDU)：≤2%（线性负载）；≤3%（非线性负载）。

- 10.6	峰值因数：≥3。

- 10.7	输出功率因数：1。

- 10.8	负载功率因数：超前0.5-滞后0.5不降容，可适应不同负载。

- 10.9	整机效率： 高达95.5%，ECO模式时效率高达99%。

- 11.	过载能力：

- 11.1	逆变器过载能力：过载110％支持60min运行，过载125％支持10min运行，过载150％支持60s运行。

- 11.2	旁路过载能力：过载110％支持60min运行，过载130％支持10min运行，过载150％支持60s运行，＞150％支持1200ms运行。

- 12.	市电电池切换时间：0ms，旁路逆变切换时间：＜0ms。

- 13.	工作噪音≤70dB（距离1米）。

- 14.	运行海拔1500m不降容。

- 15.	须配置防尘滤网，电路板采用防水、防尘、防静电的三防漆保护。

- 16.	整机规格：立柜式柜架结构，采用下进下出线方式。

- 17.	尺寸（W*D*H）：不大于600mm*850mm*1300mm。

- 18.	★自带滚轮，方便移动。配有卸货滑板，安装简便。单人可完成卸货到安装整个流程。提供相关示意图说明证明。

- 19.	支持主路和旁路分开输入，可根据需要灵活选择单路输入或双路输入，UPS出厂时标配主路和旁路短接铜排，提供相关实物图或示意图证明。

- 20.	防护等级IP20。

- 21.	★操作面板： 采用不小于5英寸彩色触摸屏，并具有LED状态显示，方便操作维护。具备UPS运行模拟图和中文显示，具有事件记录。

- 22.	★具有EPO紧急停机按钮，同时提供1个EPO干接点可连接至远程

- 23.	★标准配置RS485接口和干接点接口，干接点接口应不少于13组，其中4组输入干接点、4组输出干接点共8组干接点可根据需要设置不同干接点信号。提供干接点相关选择设置详细说明。

- 24.	具有两组电流反馈保护干接点，可外接保护装置满足单路输入或双路输入保护。提供相关系统连接示意图。

- 25.	具有电池冷启动功能，当市电不可用时，可通过电池启动UPS。

- 26.	具有长延时充电器，UPS应具有不小于20% UPS额定功率的充电功率。

- 27.	★1+1并机时可共用电池组。

- 28.	★本设备可选配数字化管理，通过4G或5G通讯方式接入投标品牌企业的云平台，可通过手机APP远程管理，随时随地掌握设备情况，便于后期用户监测设备情况，便于运维，提供相关APP设置界面截图证明。

- 29.	★支持部件生命周期监测功能，具备提示防尘滤网、风机等部件的使用时间及定时检查提醒功能便于运维，提供相关设置界面截图证明。

- 30.	电池管理：

- 30.1	具有电池均充、浮充自动控制功能：UPS在停机放置一段时间后，以及在蓄电池放电结束恢复正常供电后，自动启动均充充电，均充电压及均充时间根据蓄电池性能要求设定好进行均充，均充完成能够自动转为浮充充电。

- 30.2	具有电池充电温度补偿功能：能够根据电池环境温度，自动调整充电器输出电压，避免过充电和欠充电；

- 30.3	具有电池定期自动维护和测试功能：可以按客户要求设定蓄电池自动维护测试，到了设定的维护时间UPS自动转到电池供电，测试完成后自动恢复正常供电（测试到电池有问题时，即使没有完成电池测试，UPS都恢复正常供电，并报电池故障通知运维人员）。

- 30.4	UPS主机能检测电池断路器状态并可以远程监控。

- 31.	★为确保生产厂家的技术实力及品质，UPS品牌企业需具有由权威机构颁发的ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，并提供证书文件复印件。

- 32.	★为满足国家绿色与环保的要求，UPS品牌企业《获得碳中和证书》、绿色供应链认证证书》（五星级）和《绿色企业认证证书》（5A级），并提供证书文件复印件。

- 33.	★为确保所供货物是原厂正品及享受原厂质保服务，必须提供原厂出具质保时间≥3年的售后服务承诺书。

- （二）蓄电池

- 1.	蓄电池产品符合GB/T 19638.1-2014《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》标准及YD/T799-2010《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准。

- 2.	阀控式铅酸免维护蓄电池，额定电压12V，额定容量120AH。

- 3.	蓄电池外观应无变形、漏液、裂纹及污迹；标识应清晰。

- 4.	★采用UL94-V0级全阻燃外壳，防止发生燃烧，并采用可防止漏液的铅酸蓄电池壳体的制作方法，有效地避免了蓄电池密封栓松动的现象，从而彻底解决了蓄电池电解液渗漏的问题。

- 5.	具备控制阀控密封铅酸蓄电池鼓胀变形的技术，能消除或大大降低控制阀控密封铅酸蓄电池化成充电后发生鼓胀变形，可防止蓄电池出现鼓包变形导致的稳定性降低或爆炸等。

- 6.	蓄电池采用防止铅酸蓄电池漏酸液的防爆栓，可以解决铅酸蓄电池电解液泄露问题。

- 7.	容量：10小时率放电10.8V，≥C10(200.00)。

- 8.	大电流放电：蓄电池以30I10放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，其外观应不出现异常。

- 9.	容量保存率(自放电）：蓄电池静置28天后其容量保存率应不低于96%。

- 10.	密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于95%。

- 11.	安全阀要求：其开阀压力应在10kPa～25kPa范围内，闭阀压力应在10kPa～20kPa范围内。

- 12.	耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h，其外观应无变形无漏液。

- 13.	端电压均衡性：

- 13.1	单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应≤50mV。

- 13.2	蓄电池进入浮充状态24h后各蓄电池之间的端电压差应≤100mV。

- 13.3	蓄电池放电时各蓄电池之间的端电压差应≤200mV。

- 14.	蓄电池间的连接电压降：△U≤10mV。

- 15.	防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。

- 16.	封口性能：采用封口剂的蓄电池，在环境温度-30℃～+65℃之间，封口剂应无裂纹与溢流现象。

- 17.	热失控敏感性：蓄电池温度应≤50℃，每24h的电流增长率应≤30％。

- 18.	过度放电：容量恢复值应≥90%。

- 19.	再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h应≥95%。

- 20.	容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤3%。

- 21.	★10年设计寿命，寿命期内无需维护，具有延长固定型VRLA铅酸蓄电池循环寿命的技术工艺，包括和膏,涂板,固化干燥,装配和化成等工序。

- 22.	★为了便于维护及兼容性，不间断电源主机与蓄电池需为同一品牌，且为确保所供货物是原厂正品及享受原厂质保服务，必须提供原厂出具质保时间≥3年的售后服务承诺书。

- （三）电池开关箱

1.	★电池开关箱内置1个250A/3P电池直流总开关，直流开关配置脱扣及线圈，为确保兼容性及售后，直流开关与UPS主机、电池同品牌。

2.	采用带有通讯和监控功能的专用直流断路器，不采用普通交流断路器或交直流两用断路器，电池断路器具有防止误操作和深度放电保护的功能。

3.	在开关意外脱扣的情况下，系统能够提供报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合。

4.	当电池放电终止时，断路器应能自动断开，以避免蓄电池组因过放电而损坏。

5.	配置电池开关箱体。

- 配置清单

- 1、不间断电源主机

- 2、蓄电池

- 3、电池开关箱